## 申請書
簡 易 専 用 水 道 検 査 申 請 書 | [18 empty] | 簡易専用水道の管理状況調査票
（書 類 検 査） | [18 empty] | 記入責任者氏名 記入年月日 年 月 日
１ 施設及びその管理の状態に関する検査（受水槽）
令和 年 月 日 | [18 empty] | 検査事項 |  |  | 判 定 基 準 |  | 番号 | 管 理 状 況
株式会社 丹野
代表取締役 丹野 一史 殿 | [18 empty] | 受 水 槽 周囲の状態 |  |  | 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されていること。 |  | 1
[22 empty] | 清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。 |  | 2
依頼者住所 | [21 empty] | 水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと。 |  | 3
依頼者氏名 印 | [18 empty] | 受 水 槽 本体の状態 |  |  | 点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。 |  | 4
[22 empty] | 亀裂し、又は漏水している箇所がないこと。 |  | 5
水道法第３４条の２第２項の規定に基づく検査を受けるため、簡易専用水道管理の状況を示す書類を | [21 empty] | 雨水等が入り込む開口部や接合部にすき間がないこと。 |  | 6
添えて申し込みます。 | [21 empty] | 水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること。 |  | 7
検 査 施 設 |  | 名 称 | [16 empty] | 受 水 槽 上部の状態 |  |  | 水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと。 |  | 8
|  | 所在地 | [19 empty] | 水槽のふたの上部には他の設備機器が置かれていないこと。 |  | 9
設 置 者 |  | 名 称 | [19 empty] | 水槽の上床盤の上部には水を汚染するおそれのある設備、機器等が置かれていないこと。 |  | 10
管 理 者 |  | 名 称 | [9 empty] | 担当者名 | [6 empty] | 受 水 槽 内部の状態 |  |  | 汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁又は内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在しないこと。 |  | 11
|  | 所在地 | [9 empty] | 電 話 | [9 empty] | 掃除が定期的に行われていることが明らかであること。 |  | 12
施設概要 | [21 empty] | 外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと。 |  | 13
種 類 |  | 特定建築物 |  |  |  | ビル管理技術者名 | [7 empty] | 資格取得番号 | [7 empty] | 当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。 |  | 14
主 用 途 |  | 共同住宅・事務所・店舗・学校・旅館・他（ ） | [9 empty] | 竣工年月 | [9 empty] | 流入口と流出口が接近していないこと。 |  | 15
給 水 方 式 |  | 高置水槽方式 ・ ポンプ直送方式 ・ 圧力タンク方式 ・ 増圧高置受水槽方式 ・ 他（ ） | [19 empty] | 水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと。 |  | 16
防 錆 剤 使 用 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 滅菌装置使用 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 使用水量 |  |  |  | ｍ3/月 |  | マンホール の 状 態 |  |  | ふたが防水密閉型のものであって、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。 |  | 17
受 水 槽 | [7 empty] | 高 置 水 槽 | [7 empty] | そ の 他 | [5 empty] | 点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること。
槽 数 | [7 empty] | 槽 数 | [13 empty] | マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。 |  | 18
総 容 量 ｍ3 | [7 empty] | 容 量 ｍ3 | [10 empty] | オーバーフ ロ ー 管 の 状 態 |  |  | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。 |  | 19
有効容量 ｍ3 | [21 empty] | 管端部の防虫網が確認でき、正常であること。 |  | 20
材質 （RC、FRP、鋼板、ステンレス） | [21 empty] | 防虫網の網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。
地上式、 地下式、 半地下式 | [7 empty] | 材質 （RC、FRP、鋼板、ステンレス） | [13 empty] | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されていないこと。 |  | 21
屋外、 屋内 | [7 empty] | 屋外、 屋内 （設置なし） | [13 empty] | 管端部と排水管の流入口等の間隔は逆流防止に十分な距離であること。
掃 除 の 記 録 |  |  |  |  | 記録保存 |  |  | 実 施 日 |  |  | 実 施 者 （委 託 会 社 名 等） | [7 empty] | 通 気 管 の 状 態 |  |  | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。 |  | 22
[5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 年 月 日 | [13 empty] | 管端部の防虫網が確認でき、正常であること。 |  | 23
水 質 検 査 の 記 録 |  |  |  |  | 記録保存 |  |  | 実 施 日 |  |  | 実 施 者 （委 託 会 社 名 等） | [10 empty] | 防虫網の網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。
[5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 年 月 日 | [13 empty] | 通気管として十分な有効断面積を有するものであること。 |  | 24
給水設備点検 |  | 記 録 |  | 実施頻度 |  |  | 飲料水外観検査 |  | 記 録 |  | 実施頻度 |  |  | 残留塩素測定 |  |  | 記 録 | 実施頻度 | 水 抜 管 の 状 態 |  |  | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されていないこと。 |  | 25
|  | 有・無 |  | / |  |  |  |  | 有・無 |  | / | [5 empty] | 有・無 | / |  |  |  | 管端部と排水管の流入口等との間隔は逆流の防止に十分な距離であること。
（第 号）
検査料金の請求先の名称
結果書・請求書の送付先の住所
２ 給水栓における水質の検査
[19 empty] | 検査事項 |  |  | 判 定 基 準 等 |  | 番号 | 管 理 状 況
簡易専用水道の管理状況調査票
(高置水槽） | [18 empty] | 臭 気 |  |  | 異常な臭気が認められないこと。 |  | 53
検査事項 |  |  | 判 定 基 準 | [10 empty] | 番号 | 管 理 状 況 |  |  |  | 味 |  |  | 異常な味が認められないこと。 |  | 54
[19 empty] | 色 |  |  | 異常な色が認められないこと。 |  | 55
高 置 水 槽 周囲の状態 |  |  | 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されていること。 | [10 empty] | 26 |  |  |  |  | 色 度 |  |  | 五度以下であること。 （ 度） |  | 56
|  |  | 清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。 | [10 empty] | 27 |  |  |  |  | 濁 度 |  |  | 二度以下であること。 （ 度） |  | 57
|  |  | 水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと。 | [10 empty] | 28 |  |  |  |  | 残留塩素 |  |  | 検出されること。 |  | 58
高 置 水 槽 本体の状態 |  |  | 点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。 | [10 empty] | 29 |  |  |  |  | ３ 書類の整理等に関する検査
|  |  | 亀裂し、又は漏水している箇所がないこと。 | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | 検査事項 |  |  | 判 定 基 準 等 |  | 番号 | 管 理 状 況
|  |  | 雨水等が入り込む開口部や接合部にすき間がないこと。 | [10 empty] | 31
|  |  | 水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること。 | [10 empty] | 32 |  |  |  |  | 書類の整理 及び保存の 状 態 |  |  | 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面が整理保存されていること。 |  | 59
高 置 水 槽 上部の状態 |  |  | 水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと。 | [10 empty] | 33 | [7 empty] | 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図が整理保存されていること。
|  |  | 水槽のふたの上部には他の設備機器が置かれていないこと。 | [10 empty] | 34 | [7 empty] | 水槽の掃除の記録が整理保存されていること。
|  |  | 水槽の上床盤の上部には水を汚染するおそれのある設備、機器等が置かれていないこと。 | [10 empty] | 35 | [7 empty] | その他の帳簿書類が整理保存されていること。
高 置 水 槽 内部の状態 |  |  | 汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁又は内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在しないこと。 | [10 empty] | 36 |  |  |  |  | 4 その他の検査
|  |  | 掃除が定期的に行われていることが明らかであること。 | [10 empty] | 37 |  |  |  |  | 検査事項 |  |  | 判 定 基 準 等 |  | 番号 | 管 理 状 況
|  |  | 外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと。 | [10 empty] | 38
|  |  | 当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。 | [10 empty] | 39 |  |  |  |  | そ の 他 |  |  |  |  | 60
|  |  | 流入口と流出口が接近していないこと。 | [10 empty] | 40 |  |  |  |  | （備考） | 1 | ビル管理法第10条に規定する帳簿書類に基づき、それに記載されている給水の管理の状況について
|  |  | 水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと。 | [10 empty] | 41 | [6 empty] | 記入すること。
マンホール の 状 態 |  |  | ふたが防水密閉型のものであって、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。 | [10 empty] | 42 | [5 empty] | 2 | 記載に当たっては、当該建築物の建築物環境衛生管理技術者の意見を聴くこと。
|  |  | 点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること。 | [16 empty] | 3 | 残留塩素測定記録表及び貯水槽清掃報告書の提出について
|  |  | マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。 | [10 empty] | 43 | [6 empty] | ○残留塩素測定記録表（７．８．１１．１２月分）
オーバーフ ロ ー 管 の 状 態 |  |  | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。 | [10 empty] | 44 | [6 empty] | ○貯水槽清掃報告書（直近のもの）
|  |  | 管端部の防虫網が確認でき、正常であること。 | [10 empty] | 45 | [6 empty] | 上記書類のそれぞれの写しを一緒に提出してください。
防虫網の網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。
|  |  | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されていないこと。 | [10 empty] | 46 | [5 empty] | ◎ その他管理に関する特記事項について
|  |  | 管端部と排水管の流入口等の間隔は逆流防止に十分な距離であること。 | [16 empty] | 簡易専用水道の管理上、特に記載する事項があれば下に記入してください。
通 気 管 の 状 態 |  |  | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。 | [10 empty] | 47
|  |  | 管端部の防虫網が確認でき、正常であること。 | [10 empty] | 48 |  |  |  |  | 特記事項
防虫網の網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。
|  |  | 通気管として十分な有効断面積を有するものであること。 | [10 empty] | 49
水 抜 管 の 状 態 |  |  | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されていないこと。 | [10 empty] | 50
管端部と排水管の流入口等との間隔は逆流の防止に十分な距離であること。
（第 号）
給 水 管 等 の 状 態 |  |  | 当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと。 | [10 empty] | 51
|  |  | 水を汚染する恐れのある設備の中を貫通していないこと。 | [10 empty] | 52
◎高置水槽の設置がなく、ポンプ直送式及び、圧力タンク式の場合は番号26～50まで記入する必要はありません。